附件3：
济宁市中小学校园网建设标准（试行）
	内   容
	要    求

	（一） 网络中心系统设备工作环境
	网络中

心面积
	应符合《山东省中小学基本办学条件标准》中关于网络中心建设规范，高中不低于40平方米，初中、小学不低于24平方米。

	
	环境条件
	1、地面、墙面、顶棚应采用不易吸附尘埃、不易产生静电的阻燃材料。

2、门窗要考虑采光、遮光和安全因素。

3、机房内无强电磁场干扰。

4、温湿度要达到规定标准。

温    度：14~30℃

相对湿度：40%~75%

5、有良好的防尘措施（可使用双层窗隔尘）。


	
	供电系统
	1、有配电箱，使用功率适当的空气开关。  

2、电源安装防雷装置。
3、网络系统供电由UPS供给。
4、Ups供电能力在市电断电情况下不低于2小时。

	
	接地系统
	1、有良好的接地系统，机房采用单独接地，防静电接地和交流保护接地电阻均≤4Ω；
2、有条件的应安装防静电地板；
3、有条件的应安装防雷设施。

	
	安全防护
	要有防火（符合消防要求、配备气体灭火器）、防水、防盗、防触漏电保护系统等措施。

	（二）网络设备及应用系统
	路由器（或代理服务器）
	1、路由器：一般学校配备标准为，网络处理器不低于500MHz，内存不低于64MB，包转发率不低于70Kpps，内置防火墙。传输速率不低于100M。规模较大的学校要选择高端路由器。
2、服务器：CPU≥2.6G ，内存≥2G，硬盘容量≥160G。

	
	网络主干交换机
	具有三层路由交换能力，背板带宽、包转发率根据学校规模选择。

	
	汇聚层交换机
	具有三层或二层交换能力，支持VLAN划分。


	内   容
	要    求

	（二）网络设备及应用系统
	接入层交换机
	具有二层交换能力，支持VLAN划分，到终端交换能力≥100Mbps。

	
	服务器
	机架式或塔式服务器，CPU≥2.0G，内存≥2G

硬盘≥300G。          

	
	防火墙（可选）
	100M或1000M带宽，对校园网和服务器防护

	
	网管计算机
	CPU≥3.0G，内存≥1G,，硬盘≥160G，显示器

≥19英寸。

	
	网络机柜
	标准网络机柜，高度和数量根据需要选择

	
	应用系统
	1、信息发布系统

2、数据库系统

3、电子备课系统

4、教育教学资源库

5、教育信息化设备统计系统

6、电子政务系统等

	（三）网络布线
	线缆
	1、布线系统中采用的电缆应是超五类或以上双绞电缆。采用光缆传输的，应合理使用多模或单模光缆。

2、超五类或以上双绞电缆到终端长度<100m。

	
	线路标示
	布线中的每根电缆、光缆两端应有标识标注。

	
	备用线缆
	封闭式布线系统中，主传输电缆应留有备用电缆。

	（四）网络性能
	主干速率
	主干网的速率，应采用快速以太网交换技术，使用100M或1000M，有条件的可建设10000M主干。

	
	信息点分布
	信息点分布到学校所有办公室、教室等。

	
	接入速率
	各信息点接入速率不低于100M。

	
	网络结构
	网络结构应为开放式设计，易升级和扩展。

	内   容
	要    求

	（五）网络管理
	安全管理
	1、要在校园网出口安装网络安全日志管理系统。

2、服务器、联网计算机安装正版杀毒软件。

	
	IP地址划分
	科学规划IP地址，多VLAN划分，必要时进行IP与网卡MAC地址捆绑。

	
	管理人员
	具有一定的计算机和网络管理维护能力的专(兼)职网管员。有网络安全管理员和信息安全管理员。

	
	管理制度
	有校园网管理制度、网络安全管理制度、信息安全管理制度，并装框上墙。

	
	管理文档
	IP地址规划分配记录表、网站备案表、网络拓扑结构图、维护维修记录、设备管理帐目等。


	（六）、承建要求


	随机资料
	承建方应向学校提供相关设备的随机资料，包括产品说明书、装箱单、保修卡、合格证等，进口设备要有规范的简体中文说明书。

	
	设备要求
	相关设备符合合同要求，所有设备严禁“以次充好”、“以旧翻新”，严禁出现“三无”产品。

	
	应用培训
	承建方应及时对学校有关人员进行应用培训。

	
	竣工文档
	工程完毕后，承建方必须向学校出具规范的竣工文档一式两份，并加盖承建单位公章，主要内容包括：

1、承建合同文本（包括相关设备的基本配置、双方责任与义务、售后服务保证等）复印件；

2、有关企业资质证明（企业营业执照、税务登记证、有关建设资格证）复印件；

3、进口设备要有海关进口证明和授权经销证明复印件；

4、工程自检报告：软硬件配置数量情况、技术性能等。

5、校园网布线施工图，图中要明确标明设备的位置、电源线及网线的走向等。
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